## Таблица КЗ
Приложение 1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2025г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата
кВА
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC
ТП -1 | 250 | 361 | 1 | 26 | 25 | 27 | 235 | 234 | 235 | 413 | 411 | 412 | 2025-06-23 08:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 6; С: 3
|  |  | сумма | А: 26; В: 31; С: 30
ТП-2 | 250 | 361 | 1 | 34 | 27 | 21 | 242 | 242 | 241 | 420 | 418 | 419 | 2025-06-23 08:40
|  |  | 2 | А: 79; В: 58; С: 61
|  |  | 3 | А: 4; В: 13; С: 2
|  |  | сумма | А: 117; В: 98; С: 84
ТП -3 | 160 | 231 | 1 | 63 | 33 | 24 | 230 | 220 | 2302 | 400 | 405 | 402 | 23.06.25 23.06.25 9:00
|  |  | 2 | А: 4; В: 22; С: 6
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 67; В: 55; С: 30
ТП-3-1 | 630 | 910.4046 | 1 | 16 | 14 | 7 | 235 | 235 | 236 | 413 | 415 | 416 | 2025-06-23 09:10
|  |  | 2 | А: 16; В: 6; С: 5
|  |  | сумма | А: 32; В: 20; С: 13
ТП-3-2 | 630 | 910.4046 | 1 | [9 empty] | Отключен
2
сумма
ТП-4 | 100 | 145 | 1 | 2 | 10 | 2 | 239 | 233 | 235 | 415 | 419 | 415 | 2025-06-24 09:00
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 9
|  |  | сумма | А: 2; В: 10; С: 11
ТП-5 | 160 | 231 | 1 | 9 | 5 | 7 | 230 | 236 | 233 | 410 | 410 | 413 | 2025-06-24 09:15
|  |  | 2 | А: 14; В: 6; С: 4
|  |  | 3 | А: 1; В: 3; С: 6
|  |  | сумма | А: 24; В: 14; С: 17
ТП-7 | 160 | 231 | 1 | 10 | 2 | 1 | 233 | 234 | 235 | 411 | 411 | 417 | 2025-06-24 09:25
|  |  | 2 | А: 16; В: 20; С: 6
|  |  | 3 | А: 8; В: 14; С: 19
|  |  | сумма | А: 34; В: 36; С: 26
ТП-8 | 180 | 260.1156 | 1 | 36 | 54 | 37 | 231 | 237 | 233 | 408 | 410 | 413 | 2025-06-23 09:20
|  |  | 2 | А: 22; В: 4; С: 2
|  |  | 3 | А: 2; В: 1; С: 4
|  |  | 4 | А: 18; В: 25; С: 30
|  |  | сумма | А: 78; В: 84; С: 73
ТП-9 | 250 | 361.2717 | 1 | 7 | 13 | 5 | 233 | 234 | 234 | 411 | 411 | 411 | 2025-06-24 09:42
|  |  | 2 | А: 23; В: 16; С: 16
|  |  | 3 | А: 30; В: 31; С: 19
|  |  | 4 | А: 32; В: 41; С: 27
|  |  | сумма | А: 92; В: 101; С: 67
ТП-10 | 100 | 145 | 1 | 12 | 17 | 1 | 230 | 234 | 235 | 402 | 402 | 405 | 2025-06-24 09:58
|  |  | 2 | А: 1; В: 14; С: 1
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 9
|  |  | 4 | А: 25; В: 25; С: 25
|  |  | сумма | А: 38; В: 56; С: 36
ТП-11 | 250 | 360 | 1 | 14 | 6 | 17 | 229 | 236 | 230 | 410 | 405 | 407 | 2025-06-23 10:06
|  |  | 2 | А: 27; В: 16; С: 25
|  |  | 3 | А: 1; В: 1; С: 2
4 | bar: А to С
|  |  | сумма | А: 43; В: 24; С: 46
ТП-12 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 2 | 233 | 231 | 231 | 402 | 400 | 401 | 2025-06-23 10:24
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 2
ТП-13 | 250 | 360 | 1 | 7 | 14 | 6 | 232 | 232 | 233 | 413 | 411 | 409 | 2025-06-23 10:38
|  |  | 2 | А: 30; В: 10; С: 19
|  |  | 3 | А: 8; В: 1; С: 1
|  |  | сумма | А: 45; В: 25; С: 26
ТП-14 | 63 | 91.0405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 213 | 232 | 230 | 391 | 408 | 392 | 2025-06-23 11:49
|  |  | 2 | А: 3; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 3; В: 0; С: 0
ТП-15/1 | 63 | 91.0405 | 1 | [9 empty] | Отключен
2
3
сумма
ТП-15/2 | 63 | 91.0405 | 1 | [9 empty] | Отключен
2
3
сумма
ТП-16 | 250 | 360 | 1 | 14 | 13 | 14 | 228 | 225 | 232 | 396 | 396 | 398 | 2025-06-23 13:12
|  |  | 2 | А: 1; В: 2; С: 1
|  |  | 3 | А: 2; В: 1; С: 2
|  |  | 4 | А: 18; В: 4; С: 4
|  |  | 5 | А: 1; В: 1; С: 4
|  |  | 6 | А: 10; В: 12; С: 17
|  |  | 7 | А: 22; В: 33; С: 22
|  |  | 8 | А: 2; В: 1; С: 33
|  |  | 9 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 10 | А: 1; В: 2; С: 1
|  |  | сумма | А: 71; В: 69; С: 98
ТП-17 | 250 | 361 | 1 | 4 | 10 | 12 | 232 | 229 | 224 | 405 | 404 | 403 | 2025-06-25 09:25
|  |  | 2 | А: 10; В: 28; С: 31
|  |  | 3 | А: 24; В: 28; С: 22
|  |  | сумма | А: 38; В: 66; С: 65
ТП-18 | 250 | 360 | 1 | 5 | 8 | 6 | 229 | 229 | 228 | 406 | 403 | 403 | 2025-06-23 13:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 4; С: 0
|  |  | 3 | А: 26; В: 37; С: 30
|  |  | сумма | А: 31; В: 49; С: 36
ТП-19 | 400 | 578 | 1 | [9 empty] | отключен
2
сумма
ТП-20-1 | 63 | 91 | 1 | 32 | 32 | 33 | 234 | 234 | 234 | 412 | 414 | 412 | 2025-06-23 13:42
|  |  | сумма | А: 32; В: 32; С: 33
ТП-20-2 | 100 | 145 | 1 | 32 | 31 | 31 | 235 | 234 | 233 | 405 | 405 | 403 | 2025-06-23 14:00
2
|  |  | сумма | А: 32; В: 31; С: 31
ТП-22 | 250 | 231 | 1 | 6 | 11 | 9 | 226 | 233 | 228 | 405 | 403 | 402 | 2025-06-25 09:30
|  |  | 3 | А: 34; В: 3; С: 45
|  |  | 2 | А: 3; В: 1; С: 6
|  |  | 4 | А: 16; В: 57; С: 49
|  |  | сумма | А: 59; В: 72; С: 109
ТП-23 | 250 | 360 | 1 | 2 | 1 | 7 | 234 | 234 | 234 | 410 | 414 | 411 | 2025-06-23 14:15
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 2; В: 1; С: 7
ТП-24 | 250 | 360 | 1 | 90 | 30 | 15 | 235 | 227 | 226 | 406 | 400 | 401 | 2025-06-23 14:32
|  |  | 2 | А: 1; В: 1; С: 3
|  |  | 3 | А: 17; В: 20; С: 21
|  |  | 4 | А: 25; В: 14; С: 20
|  |  | 5 | А: 4; В: 10; С: 3
|  |  | 6 | А: 40; В: 34; С: 34
|  |  | 7 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 177; В: 109; С: 96
ТП-25 | 100 | 145 | 1 | 16 | 14 | 45 | 238 | 230 | 231 | 407 | 411 | 409 | 2025-06-23 14:41
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 16; В: 14; С: 45
ТП-26 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 231 | 230 | 408 | 406 | 408 | 2025-06-23 14:51
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП-27 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 412 | 411 | 415 | 2025-06-23 15:05
|  |  | 2 | А: 2; В: 2; С: 5
|  |  | сумма | А: 2; В: 2; С: 5
ТП-28 | 250 | 360 | 1 | 14 | 15 | 23 | 236 | 234 | 234 | 411 | 410 | 410 | 24:06.25 18:06
|  |  | 2 | А: 15; В: 15; С: 10
|  |  | сумма | А: 29; В: 30; С: 33
ТП-29 | 100 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 226 | 229 | 400 | 401 | 406 | 2025-06-24 15:24
|  |  | 2 | А: 1; В: 1; С: 3
|  |  | сумма | А: 1; В: 1; С: 3
ТП-30 | 250 | 360 | 1 | 35 | 24 | 24 | 236 | 236 | 237 | 416 | 420 | 416 | 2025-06-24 18:39
|  |  | сумма | А: 35; В: 24; С: 24
ТП-31 | 250 | 360 | 1 | 2 | 1 | 6 | 236 | 236 | 237 | 415 | 420 | 415 | 2025-06-24 19:15
|  |  | 2 | А: 20; В: 30; С: 23
|  |  | сумма | А: 22; В: 31; С: 29
ТП-32 | 160 | 231 | 1 | 10 | 10 | 6 | 235 | 234 | 231 | 414 | 415 | 412 | 2025-06-24 20:02
|  |  | 2 | А: 21; В: 24; С: 25
|  |  | 3 | А: 21; В: 12; С: 26
|  |  | сумма | А: 32; В: 46; С: 57
ТП-33 | 160 | 231 | 1 | 6 | 34 | 43 | 235 | 232 | 224 | 407 | 403 | 405 | 2025-06-24 20:42
|  |  | 2 | А: 2; В: 3; С: 6
|  |  | 3 | А: 7; В: 13; С: 3
|  |  | 4 | А: 14; В: 7; С: 17
|  |  | 5 | А: 7; В: 13; С: 6
|  |  | сумма | А: 36; В: 70; С: 75
ТП-35 | 100 | 145 | 1 | 41 | 15 | 30 | 229 | 233 | 235 | 410 | 408 | 412 | 2025-06-24 21:03
|  |  | 2 | А: 4; В: 5; С: 6
|  |  | сумма | А: 45; В: 20; С: 36
ТП-36 | 400 | 578 | 1 | 22 | 2 | 1 | 235 | 237 | 229 | 411 | 411 | 416 | 2025-06-24 21:24
|  |  | 2 | А: 16; В: 21; С: 29
|  |  | 3 | А: 25; В: 10; С: 16
|  |  | 4 | А: 7; В: 18; С: 33
|  |  | сумма | А: 70; В: 51; С: 79
ТП-37 | 63 | 91 | 1 | 11 | 4 | 20 | 236 | 237 | 230 | 410 | 410 | 415 | 2025-06-24 21:36
|  |  | 2 | А: 4; В: 1; С: 3
|  |  | сумма | А: 15; В: 5; С: 23
ТП-38 | 250 | 360 | 1 | 1 | 8 | 13 | 235 | 233 | 239 | 411 | 409 | 409 | 2025-06-24 21:48
|  |  | 2 | А: 28; В: 25; С: 16
|  |  | 3 | А: 9; В: 18; С: 10
|  |  | сумма | А: 28; В: 51; С: 39
ТП-42 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 234 | 414 | 413 | 418 | 2025-06-24 11:52
|  |  | 2 | А: 1; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 1; В: 0; С: 0
ТП-46 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 240 | 237 | 236 | 412 | 412 | 410 | 2025-06-24 09:37
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 3; С: 4
|  |  | сумма | А: 0; В: 3; С: 4
ТП-47 | 63 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 236 | 237 | 409 | 410 | 410 | 2025-06-23 18:42
|  |  | 2 | А: 13; В: 4; С: 13
|  |  | сумма | А: 13; В: 4; С: 13
ТП-48 | 160 | 231 | 1 | 9 | 12 | 7 | 239 | 238 | 239 | 411 | 412 | 411 | 2025-06-23 19:24
|  |  | 2 | А: 4; В: 10; С: 29
3 | bar: А to С
|  |  | сумма | А: 14; В: 22; С: 37
ТП-49 | 160 | 231 | 1 | 13 | 2 | 18 | 236 | 236 | 238 | 408 | 410 | 410 | 2025-06-23 19:38
|  |  | сумма | А: 13; В: 2; С: 18
ТП-5858 | 250 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 235 | 236 | 408 | 408 | 411 | 2025-06-23 12:35
|  |  | 2 | А: 1; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 5; В: 5; С: 8
|  |  | сумма | А: 6; В: 5; С: 8
ТП-2856 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 231 | 405 | 405 | 409 | 25.06.25 09 656
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 10; В: 18; С: 18
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 6 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 10; В: 18; С: 18
ТП-2960 | 40 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 232 | 232 | 410 | 408 | 409 | 2025-06-23 13:31
|  |  | сумма | А: 0; В: 0; С: 0
ТП -1824 | 160 | 231 | 1 | 5 | 0 | 0 | 235 | 235 | 236 | 410 | 412 | 401 | 2025-06-23 13:58
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 3 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 4 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | 5 | А: 0; В: 0; С: 0
|  |  | сумма | А: 5; В: 0; С: 0
ТП-2852 | 400 | 578 | 1 | [9 empty] | Отключен
2
3
4
сумма
ТП-2857 | 40 | 145 | 1 | 18 | 19 | 19 | 231 | 232 | 231 | 405 | 407 | 410 | 2025-06-25 10:05
|  |  | сумма | А: 18; В: 19; С: 19

## Таблица БТИ
Приложение1
таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП декабрь 2019г. ОП с. Федоровка
№ТП | Sтр, | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время
| кВА | [11 empty] | замера
|  |  |  | А | В | С | A | B | C | AB | BC | AC | 2019-12-17 18:00
ТП -43 | 250 | 361 | 1 | 15 | 12 | 12 | 230 | 230 | 231 | 399 | 400 | 401
2
3
4
5
|  |  | сумма | А: 15; В: 12; С: 12
ТП-44 | 250 | 361 | 1 | 32 | 38 | 41 | 244 | 243 | 245 | 410 | 409 | 409 | 2019-12-17 18:30
|  |  | 2 | А: 5; В: 6; С: 3
|  |  | 3 | А: 61; В: 48; С: 47
4
5
|  |  | сумма | А: 98; В: 92; С: 91
ТП -45 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 238 | 224 | 406 | 403 | 401 | 2019-12-17 19:00
|  |  | 2 | А: 30; В: 35; С: 33
3
4
5
|  |  | сумма | А: 30; В: 35; С: 33
ТП-2202 | 630 | 910.4046 | 1 | 20 | 25 | 20 | 232 | 234 | 232 | 390 | 392 | 395 | 2019-12-17 19:30
|  |  | 2 | А: 0; В: 0; С: 0
3
4
5
|  |  | сумма | А: 20; В: 25; С: 20