## Лист1
ТП-13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 267 |  |  | АО | ВО | СО
р1 магнит |  |  |  | 13-00 | 48 | 58 | 64 | 231 | 231 | 228 |  | 28%
р2 красная 117 |  |  |  |  | 15 | 12 | 13
р3 красная 119 |  |  |  |  | 30 | 27 | 24
р4 красная 117/1 |  |  |  |  | 7 | 9 | 13
Р гл |  |  |  |  | 100 | 106 | 114
Т2 | 100 | 2 | 145 |  |  |  |  | 222 | 223 | 221 |  | 25%
р5 Гайналлина |  |  |  |  | 12 | 18 | 25
р6 Волгоградская 6/4 откл.
р7 Кожухов |  |  |  |  | 0 | 5 | 0
р8 волгоградская 6/3 |  |  |  |  | 10 | 8 | 8
ИП Тутаев |  |  |  |  | 5 | 4 | 1
ИП Кривов кафе |  |  |  |  | 2 | 2 | 9
рез
ИП Ануфриев |  |  |  |  | 2
ИП Кривов |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
Ргл |  |  |  |  | 33 | 38 | 43
ТП-13 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-06-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 267 |  |  | АО | ВО | СО
р1 магнит |  |  |  | 20-20 | 32 | 33 | 41 | 232 | 233 | 230 |  | 23%
р2 красная 117 |  |  |  |  | 12 | 20 | 17
р3 красная 119 |  |  |  |  | 21 | 23 | 27
р4 красная 117/1 |  |  |  |  | 14 | 11 | 15
Р гл |  |  |  |  | 79 | 87 | 100
Т2 | 100 | 2 | 145 |  |  |  |  | 225 | 231 | 224 |  | 22%
р5 Гайнуллина |  |  |  |  | 10 | 9 | 14
р6 Волгоградская 6/4 откл.
р7 Кожухов |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
р8 волгоградская 6/3 |  |  |  |  | 14 | 7 | 14
ИП Тутаев |  |  |  |  | 2 | 5 | 5
ИП Кривов Кафе |  |  |  |  | 4 | 2 | 11
рез
ИП Ануфриев |  |  |  |  | 1
ИП Кривов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 31 | 25 | 44