## Лист1
ТП-26 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-06-07 | A | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 Травницкого 6 |  |  |  | 13-50 | 20 | 22 | 25 | 239 | 236 | 233 |  | 17%
А2 КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А3 Травницкого 6 Б под 6
А4 Травницкого 6/2 под 2 |  |  |  |  | 7 | 15 | 6
А1 Травницкого6/2 под 5 |  |  |  |  | 6 | 9 | 17
А2Травницкого 6/1 п2 |  |  |  |  | 6 | 33 | 4
А3 Травницкого6А |  |  |  |  | 26 | 7 | 26
А4 Травницкого 6/1 под5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
А5 Травницкого 6 Б под 2 |  |  |  |  | 9 | 3 | 8
А гл |  |  |  |  | 85 | 127 | 99
Т2 откл | 400 | 3 | 570
А9 Травницкого 6Б под 6 |  |  |  |  | 6 | 33 | 8
А11 Травницкого 6А
А12 КНС
А13 Травницкого6Б под 2
А14Травницкого6/2 под 2
А15 Травницкого 6
А16 Травницкого 6/1 под 5
А17 Травницкого 6/2 под 5
А18 Травницкого 6/1 п2
А Гл
ТП-26 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 3 | 570 | 2025-06-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 Травницкого 6 |  |  |  | 21-20 | 23 | 35 | 40 | 239 | 236 | 233 |  | 31%
А2 КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А3 Травницкого 6Б под 6 резерв
А4Травницкого 6/2 под. 2 |  |  |  |  | 21 | 22 | 17
А1 Травницкого 6/2 под 5 |  |  |  |  | 15 | 19 | 24
А2Травницкого 6/1 п2 |  |  |  |  | 23 | 27 | 13
А3 Травницкого 6А |  |  |  |  | 37 | 33 | 29
А4 Травницкого 6/1 п.5 |  |  |  |  | 22 | 19 | 17
А5 Травницкого 6Б п.2 |  |  |  |  | 27 | 15 | 29
А7.А8.А10 РЕЗЕРВ
Агл |  |  |  |  | 185 | 190 | 189
Т2 откл | 400 | 3 | 570
А9 Травницкого 6Б под. 6 |  |  |  |  | 17 | 20 | 20
А11Травницкого 6А
А12 КНС
А13 Травницкого 6Б п 2
А14 Травницкого 6/2 п.2
А15 Травницкого 6
А16 Травницкого 6/1 п .5
А17 Травницкого 6/2 п 5 откл
А18 Травницкого 6/1 п2
А Гл