## Лист1
ТП-210/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 Z | 2(5) | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-1 школа №8 |  |  |  | 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225 | 222 |  | 27%
Р-2 т/ателье Санди |  |  |  | 13-15 | 55 | 94 | 76
р3 школа №8 | откл
Р-4 Ленина 32а |  |  |  |  | 81 | 70 | 63
Р-5 резерв
р7 ленина 30 |  |  |  |  | 11 | 9 | 12
р8 д/сад |  |  |  |  | 0 | 1 | 24
Ргл |  |  |  |  | 147 | 174 | 175
ТП-210/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 400 Z | 2(5) | 570 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-1 школа №8 |  |  |  | 2025-06-16 | 1 | 0 | 2 | 224 | 224 | 223 |  | 21%
Р-2 т/ателье Санди |  |  |  | 21-25 | 48 | 53 | 49
р3 школа №8 | откл |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4 Ленина 32а |  |  |  |  | 44 | 58 | 61
Р-5 резерв
р7 ленина 30 |  |  |  |  | 9 | 17 | 8
р8 д/сад |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
Ргл |  |  |  |  | 102 | 129 | 121