## Лист1
ТП-116 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 2% |  | АО | ВО | СО
р9 школа1 осн. |  |  |  |  | 10 | 2 | 0 | 233 | 233 | 233
р10 пищеблок |  |  |  | 12-50 | 1900-01-07 | 0 | 2
р11 глаз. Больница |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 больн.откл
АВТ ангел |  |  |  |  | 2 | 0 | 12
р14 ВРУ2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 ВРУ 1 |  |  |  |  | 0 | 1 | 5
Ргл |  |  |  |  | 12 | 3 | 19
Т2 | 400 | 4 | 570 |  |  |  |  | 231 | 233 | 230 |  | 12.7%
р1 церковь |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р2 гл. больница |  |  |  |  | 2 | 8 | 10
р3 рдк откл
р4 ризванов осв. Тп |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АВТ жил.дом пол. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 советская |  |  |  |  | 32 | 28 | 26
р6 пищеблок |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7поликлиника |  |  |  |  | 4 | 0 | 0
р8 пристрой больница |  |  |  |  | 48 | 35 | 23
Ргл |  |  |  |  | 87 | 71 | 59
ТП-116 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 400 | 2 | 570 | 2025-06-07 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 5.1% |  | АО | ВО | СО
р9 школа1 осн. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 239 | 235 | 236
р10 пищеблок |  |  |  | 19-20 | 0 | 0 | 0
р11 глаз. Больница |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р12 больн.откл
АВТ ангел |  |  |  |  | 12 | 15 | 58
р14 ВРУ2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р14 ВРУ1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2
Ргл |  |  |  |  | 12 | 15 | 60
Т2 | 400 | 4 | 570 |  |  |  |  | 233 | 234 | 231 |  | 8.6%
р1 церковь |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
р2 гл. больница |  |  |  |  | 0 | 0 | 10
р3 рдк откл
р4 ризванов осв. Тп |  |  |  |  | 0 | 0 | 9
АВТ жил.дом пол. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 советская |  |  |  |  | 10 | 28 | 20
р6 пищеблок |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р7 поликлиника |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 пристрой больница |  |  |  |  | 28 | 21 | 20
Ргл |  |  |  |  | 39 | 49 | 59