## Лист1
ТП-512/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z 250 | 2 | 360 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 14.3% |  | АО | ВО | СО
р1 к театр Мир ввод 1 |  |  |  |  | 22 | 29 | 28 | 229 | 232 | 232
р2 щуно |  |  |  | 10-30
р3 красная 100 |  |  |  |  | 17 | 8 | 7
р4 теплопункт ввод 1 |  |  |  |  | 14 | 15 | 15
Ргл |  |  |  |  | 53 | 52 | 50
Т2 | Z 250 | 2(5) | 360 |  |  |  |  | 230 | 231 | 232 |  | 3.3%
р1 к. театр Мир ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2теплопункт ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 Раззаренов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 Кузнецов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 рез откл
р6 Красная частн.дома |  |  |  |  | 14 | 3 | 2
р7 резерв
р8 ул.Ленина,20 |  |  |  |  | 0 | 5 | 12
Ргл |  |  |  |  | 14 | 8 | 14
ТП-512/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z 250 | 2 | 360 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 14.4% |  | АО | ВО | СО
р1 к театр Мир ввод 1 |  |  |  |  | 20 | 19 | 18 | 227 | 236 | 227
р2 щуно |  |  |  | 21-50 | 5 | 6 | 7
р3 красная 100 |  |  |  |  | 19 | 10 | 11
р4 теплопункт ввод 1 |  |  |  |  | 13 | 14 | 14
Ргл |  |  |  |  | 57 | 49 | 50
Т2 | Z 250 | 2(5) | 360 |  |  |  |  | 228 | 229 | 227 |  | 2.8%
р1 к. театр Мир ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2теплопункт ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 Раззаренов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 Кузнецов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 рез откл
р6 Красная частн.дома |  |  |  |  | 17 | 5 | 7
р7 резерв
р8 ул.Ленина,20 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Ргл |  |  |  |  | 17 | 6 | 7