## Лист1
ТП-513/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-06-10 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 9.3% |  | АО | ВО | СО
р5 фурманова 96\1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 233
р6 тукаева 64 |  |  |  | 19-50 | 15 | 22 | 11
р7 откл
р9 интерн-я 61 рез. Откл.
Авт тукаева 64\2 |  |  |  |  | 4 | 4 | 5
Авт киоск Агросельмаш |  |  |  |  | 4
Ргл |  |  |  |  | 23 | 26 | 16
Т2 | 160 | 2 | 232 |  |  |  |  | 230 | 230 | 231 |  | 23.4%
р1 откл.
р2 фурманова 96\1 |  |  |  |  | 9 | 17 | 25
р3 интерн-я 61 |  |  |  |  | 46 | 46 | 20
р4 тукаева 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 55 | 63 | 45
ОБЩ
ТП-513/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 11.8% |  | АО | ВО | СО
р5 фурманова 96\1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 227 | 230 | 230
р6 тукаева 64 |  |  |  | 19-57 | 18 | 21 | 15
р7 откл
р8 интерн-я 61 рез. Откл.
Авт тукаева 64\2 |  |  |  |  | 9 | 11 | 7
Авт киоск Агросельмаш |  |  |  |  | 1
Ргл |  |  |  |  | 28 | 32 | 22
Т2 | 160 | 2 | 232 |  |  |  |  | 227 | 227 | 232 |  | 27.9%
р1 откл.
р2 фурманова 96\1 |  |  |  |  | 11 | 19 | 29
р3 интерн-я 61 |  |  |  |  | 54 | 51 | 30
р4 тукаева 64 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ргл |  |  |  |  | 65 | 70 | 59
ОБЩ