## Лист1
КТП-810/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-06-02 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 30% |  | АО | ВО | СО
| Z | [6 empty] | 229 | 230 | 227
р2 Ф1 |  |  |  | 8-50 | 27 | 21 | 24
р3 Ф2 |  |  |  |  | 30 | 18 | 22
р4 Ф3 |  |  |  |  | 33 | 21 | 13
Ргл |  |  |  |  | 90 | 60 | 59
КТП-810/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 160 | 2 | 232 | 2025-06-03 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 37.3% |  | АО | ВО | СО
УЛ.ОСВ | Z |  |  |  | 5 | 4 | 7 | 228 | 227 | 227
р2 Ф1 |  |  |  | 20-50 | 29 | 26 | 23
р3 Ф2 |  |  |  |  | 36 | 20 | 31
р4 Ф3 |  |  |  |  | 39 | 23 | 17
Ргл |  |  |  |  | 109 | 73 | 78