## Лист1
ТП-121 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-04 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 ф-р пролет. | 160 | 2П | 232 | 09ч20м | 19 | 29 | 23 | 240 | 234 | 234 |  |  | Нагорная 20
Р-3 ф-р механиз. |  |  |  |  | 34 | 22 | 26 | [5 empty] | Механизации 28
Р-2ф-р пмк-10 пилор. |  |  |  |  | 3 | 2 | 0 |  |  |  |  | 27%
Р-1ф-р арабо |  |  |  |  | 16 | 14 | 20
итого |  |  |  |  | 72 | 67 | 69
ТП-121 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-4 ф-р пролет. | 160 | 2П | 232 | 21ч10м | 27 | 38 | 34 | 239 | 235 | 234 |  |  | Нагорная 20
Р-3 ф-р механиз. |  |  |  |  | 44 | 34 | 32 | [5 empty] | Механизации 28
Р-2ф-р пмк-10 пилор. |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 34%
Р-1ф-р арабо |  |  |  |  | 2 | 2 | 1
итого |  |  |  |  | 74 | 75 | 67