## Лист1
ТП-125 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-12 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Трансформатор №1 | 400 | 3п. | 455 | 15-00 |  |  |  | 238 | 241 | 240
Р-7 на ТП-126 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
Р-8 скважина 38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-9 скважина 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-10 |  |  |  |  | 43 | 45 | 44
Р-11 скважина 36 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 23%
Р-12 скв 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-13 скважина 28 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8
Р-14 скважина 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 64 | 66 | 65
Трансформатор №2 | 315 | 2п. | 455 |  |  |  |  | 225 | 232 | 229
Р-3 на ТП-126 |  |  |  |  | 37 | 41 | 38
Р-4 скваж. 20,29,35
Р-5 обогрев | [11 empty] | 14%
Р-6 скважина 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 37 | 41 | 38
ТП-125 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Трансформатор №1 | 400 | 3п. | 455 | 22-00 |  |  |  | 236 | 240 | 240
Р-7 на ТП-126 |  |  |  |  | 6 | 6 | 6
Р-8 скважина 38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-9 скважина 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-10 |  |  |  |  | 43 | 44 | 44
Р-11 скважина 36 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  | 23%
Р-12 скв 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-13 скважина 28 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-14 скважина 37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 56 | 57 | 57
Трансформатор №2 | 315 | 2п. | 455 |  |  |  |  | 224 | 230 | 229
Р-3 на ТП-126 |  |  |  |  | 37 | 40 | 38
Р-4 скваж. 20,29,35
Р-5 обогрев | [11 empty] | 14%
Р-6 скважина 3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 37 | 40 | 38