## Лист1
КТП-6/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 5п.(3) | 231 | 03.06.25 10-00 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Тополиная |  |  |  |  | 23 | 12 | 27 | 236 | 238 | 238 |  |  | Тополиная 20
Ф-р АксаковоР.2 |  |  |  |  | 1 | 13 | 11 | [5 empty] | Аксакова 25
Ф-р ул.№1 |  |  |  |  | 14 | 75 | 30 |  |  |  |  | 31% | Ул№1 дом20
Р-1 гараж |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-5 Империал |  |  |  |  | 31 | 26 | 30
Р гл. |  |  |  |  | 69 | 126 | 98
КТП-6/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 5п.(3) | 231 | 04.06.25 20-20 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р Тополиная |  |  |  |  | 35 | 25 | 30 | 232 | 233 | 232 |  |  | Тополиная 20
Ф-р АксаковоР.2 |  |  |  |  | 10 | 17 | 15 | [5 empty] | Аксакова 25
Ф-р ул.№1 |  |  |  |  | 22 | 65 | 35 | [5 empty] | Ул№1 дом20
Р-1 гараж |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 36%
Р-5 Империал |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Р гл. |  |  |  |  | 68 | 108 | 81