## Лист1
КТП-810/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2п | 232 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1невского верх |  |  |  | 10ч20м | 12 | 10 | 5 | 233 | 230 | 233 | 10 |  | Невского-75
Ф-р №2 невс. Низ.пожарского |  |  |  |  | 9 | 23 | 19 |  |  |  | 28 |  | Донского-38
Ф-р №3донского |  |  |  |  | 27 | 39 | 15 |  |  |  | 22 | 21% | Донского-80
Ул осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 48 | 72 | 39 |  |  |  | 60
КТП-810/16 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2п | 232 | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1невского верх |  |  |  | 21-20 | 19 | 17 | 14 | 232 | 231 | 230 | 10 |  | Невского-75
Ф-р №2 невс. Низ.пожарского |  |  |  |  | 18 | 25 | 27 |  |  |  | 28 |  | Донского-38
Ф-р №3донского |  |  |  |  | 35 | 45 | 27 |  |  |  | 22 | 29% | Донского-80
Ул осв. |  |  |  |  | 6 | 5 | 15
ИТОГО: |  |  |  |  | 78 | 92 | 83 |  |  |  | 60