## Лист1
КТП-810/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z |  | 232 | 2025-05-31 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-3 Ф-р №1 |  |  |  | 09-00 | 34 | 20 | 9 | 235 | 240 | 240 | 24
Р-2 Ф-р №2 |  |  |  |  | 4 | 2 | 1 |  |  |  | 8
Р-1 Ф-р №3 |  |  |  |  | 5 | 5 | 15 |  |  |  | 23 | 16%
Ф-р Автомойка |  |  |  |  | 5 | 3 | 4
Р-4 Ул. Осв.
ИТОГО: |  |  |  |  | 48 | 30 | 29 |  |  |  | 55
КТП-810/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z |  | 232 | 2025-06-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р-3 Ф-р №1 |  |  |  | 19-00 | 37 | 29 | 18 | 234 | 239 | 238 | 24
Р-2 Ф-р №2 |  |  |  |  | 14 | 12 | 9 |  |  |  | 8
Р-1 Ф-р №3 |  |  |  |  | 18 | 22 | 24 |  |  |  | 23 | 24%
Ф-Р Автомойка |  |  |  |  | 5 | 4 | 4
Р-4 Ул. Осв. |  |  |  |  | 7 |  | 9
ИТОГО: |  |  |  |  | 81 | 67 | 64 |  |  |  | 55