## Лист1
ТП-176 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ячейка №1 | 400 | 3(5) | 580 | 13.06.25 |  |  |  | 231 | 237 | 233
Р1 ЛИНЧЕВСКИЙ |  |  |  | 10-20 | 0 | 1 | 0
Р2 ГОРКВАРТАЛ |  |  |  |  | 36 | 34 | 36
Р3 НАЛОГОВАЯ | [11 empty] | 15%
Р4 ГАРАЖ ЯКУПОВ | [5 empty] | 0
Ячейка №3
Р5 ГАРАЖ СЮЛЬДИН |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
Р6 СЕРВИС ПОПОВ |  |  |  |  | 3 | 1 | 1
Р7 СЕРВИС ЖАРИКОВ |  |  |  |  | 0 | 2 | 1
Р8 ГАРАЖ "УЛЫБКА" |  |  |  |  | 0
Р9 ДОЛГОВ |  |  |  |  | 4 | 0 | 2
Р10 ТРУДОВАЯ |  |  |  |  | 41 | 34 | 47
Р11 СОВЕТСКАЯ 123 123Г |  |  |  |  | 4 | 3 | 3
Р12 НАРКОКОНТРОЛЬ
ИТОГО |  |  |  |  | 91 | 75 | 90
ТП-176 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ячейка №1 | 400 | 3(5) | 580 | 10.06.25 |  |  |  | 232 | 237 | 234
Р1 ЛИНЧЕВСКИЙ |  |  |  | 21-00 | 0 | 0 | 0
Р2 ГОРКВАРТАЛ |  |  |  |  | 43 | 38 | 42 |  |  |  |  | 17%
Р3 НАЛОГОВАЯ
Р4 ГАРАЖ ЯКУПОВ | [5 empty] | 0
Ячейка №3
Р5 ГАРАЖ СЮЛЬДИН |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
Р6 СЕРВИС ПОПОВ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Р7 СЕРВИС ЖАРИКОВ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р8 ГАРАЖ "УЛЫБКА" |  |  |  |  | 0
Р9 ДОЛГОВ |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
Р10 ТРУДОВАЯ |  |  |  |  | 48 | 49 | 45
Р11 СОВЕТСКАЯ 123 123Г |  |  |  |  | 10 | 9 | 6
Р12 НАРКОКОНТРОЛЬ
ИТОГО |  |  |  |  | 106 | 97 | 93