## Лист1
ТП-181 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160(зиг.) | 3 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ПОДЛЕСНАЯ |  |  |  | 09.06.25 | 18 | 33 | 51 | 233 | 233 | 232 | 70
Р4 Верх ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  | 14-45 | 18 | 24 | 27 |  |  |  | 50 | 25%
Р5 Низ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 10 | 12 | 11 |  |  |  | 26
Р3 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 46 | 69 | 89
ТП-181 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160(зиг.) | 3 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ПОДЛЕСНАЯ |  |  |  | 10.06.25 | 23 | 36 | 56 | 233 | 233 | 231 | 70
Р4 Верх ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  | 20-35 | 20 | 22 | 30 |  |  |  | 50 | 33%
Р5 Низ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 14 | 10 | 16 |  |  |  | 26
Р3 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 57 | 68 | 102