## Лист1
КТП-212/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 3(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А.1 |  |  |  | 01.06.25 | 12 | 18 | 15 | 232 | 230 | 232 | 41
А.2 |  |  |  | 08-15 | 32 | 30 | 5 |  |  |  | 14
А.3 |  |  |  |  | 38 | 32 | 26 |  |  |  | 67 | 33.5%
А5 ТУКАЕВСКИЙ ПЕР |  |  |  |  | 3 | 8 | 2 |  |  |  | 10
А6 МАГАЗИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 12
ИТОГО |  |  |  |  | 85 | 88 | 60
КТП-212/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 | 3(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 |  |  |  | 06.06.25 | 16 | 19 | 12 | 232 | 231 | 231 | 41
А.2 |  |  |  | 20-15 | 34 | 31 | 8 |  |  |  | 14
А3 |  |  |  |  | 40 | 30 | 29 |  |  |  | 67 | 35.4%
А5 ТУКАЕВСКИЙ ПЕР. |  |  |  |  | 6 | 10 | 8 |  |  |  | 10
А6 МАГАЗИН |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 96 | 90 | 58