## Лист1
ТП-212/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250(ЗИГ.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  | 01.06.25 | 4 | 4 | 7 | 224 | 225 | 222
Р5 СБЕРБАНК |  |  |  | 11-00 | 0 | 0 | 0
Р3 ПЕДУЧИЛИЩЕ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р6 КАТОДНАЯ ЗАЩИТА |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 26%
Р1 НИЗ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 15 | 44 | 63 |  |  |  | 50
Р7 ВЕРХ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 39 | 51 | 39 |  |  |  | 6
Р8 И.П. КУЗНЕЦОВ |  |  |  |  | 4 | 3 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 64 | 103 | 111
ТП-212/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250(ЗИГ.) | 2 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  | 2025-05-25 | 3 | 4 | 5 | 225 | 225 | 222
Р5 СБЕРБАНК |  |  |  | 21-40 | 0 | 0 | 0
Р3 ПЕДУЧИЛИЩЕ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
Р6 КАТОДНАЯ ЗАЩИТА |  |  |  |  | 2
Р1 НИЗ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 18 | 40 | 56 |  |  |  | 50 | 25%
Р7 ВЕРХ ПРОЛЕТАРСКАЯ |  |  |  |  | 43 | 54 | 40 |  |  |  | 6
Р8 И.П. КУЗНЕЦОВ |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
[5 empty] | 66 | 100 | 102
ИТОГО
Note on E27: Автор: