## Лист1
ТП-471 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. | 1000 | 3 | 1450 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
РЕЗЕРВ QF.3.5.17 |  |  |  | 05.06.25 |  |  |  | 238 | 235 | 238
QF15ХОЗБЛОК |  |  |  | 14-55 | 0 | 0 | 0
QF9 ОСВЕЩ.ТП
QF7НА ТП 439 1 сш |  |  |  |  | 1 | 12 | 3 |  |  |  |  | 1%
QF13ПРАЧКА
QF 21 РОДДОМ 1СШ |  |  |  |  | 6 | 5 | 4
QF1ПИЩЕБЛОК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
QF11 УЛИЧНОЕ ОСВ
ИТОГО |  |  |  |  | 7 | 17 | 7
2 С.Ш. | 1000 | 3 | 1450 |  |  |  |  | 238 | 236 | 239
QF6 ВВОД НА ТП 439 2СШ |  |  |  |  | 11 | 14 | 7
QF4 РЕЗЕРВ
QF10ПИЩЕВОЙ БЛОК |  |  |  |  | 61 | 50 | 52 |  |  |  |  | 5%
QF18РОДДОМ 2СШ |  |  |  |  | 9 | 7 | 10
QF 8 РЕЗЕРВ
QF12РЕЗЕРВ
QF14/16 РЕЗЕРВ
ИТОГО |  |  |  |  | 81 | 71 | 69
ТП-471 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. | 1000 | 3 | 1450 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
РЕЗЕРВ QF.3.5.17 |  |  |  | 2025-05-29 |  |  |  | 238 | 236 | 239
QF15ХОЗБЛОК |  |  |  | 21-00 | 2 | 2 | 2
QF9 ОСВЕЩ.ТП
QF7НА ТП 439 1 сш |  |  |  |  | 2 | 10 | 2
QF13ПРАЧКА | [11 empty] | 1%
QF 21 РОДДОМ 1СШ |  |  |  |  | 3 | 2 | 2
QF1ПИЩЕБЛОК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
QF11 УЛИЧНОЕ ОСВ
ИТОГО |  |  |  |  | 7 | 14 | 6
2 С.Ш. | 1000 | 3 | 1450 |  |  |  |  | 240 | 238 | 241
QF6 ВВОД НА ТП 439 2СШ |  |  |  |  | 0 | 9 | 7
QF4 РЕЗЕРВ
QF10ПИЩЕВОЙ БЛОК |  |  |  |  | 7 | 4 | 5
QF18РОДДОМ 2СШ |  |  |  |  | 8 | 7 | 6 |  |  |  |  | 1.2%
QF 8 РЕЗЕРВ
QF12РЕЗЕРВ
QF14/16 РЕЗЕРВ
ИТОГО |  |  |  |  | 15 | 20 | 18