## Лист1
КТП-524/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Л1 | 160 | 3 | 145 | 01.06.25 | 37 | 35 | 31 | 233 | 235 | 236
Л2 |  |  |  | 09-20 | 3 | 1 | 0 |  |  |  |  | 25%
ИТОГО |  |  |  |  | 40 | 36 | 31
КТП-524/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Л1 | 160 | 3 | 145 | 2025-06-02 | 45 | 40 | 38 | 232 | 235 | 235
Л2 |  |  |  | 20-20 | 5 | 4 | 0 |  |  |  |  | 30.3%
ИТОГО |  |  |  |  | 50 | 44 | 38