## Лист1
ТП-7/14 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | [10 empty] | АО | ВО | СО
Т-1 | 160 | 2 | 231 | 20:05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ №1 (резерв) | [8 empty] | 226 | 230 | 228
50 лет ВЛКСМ 5А ВРУ-1 |  |  |  |  | 6 | 13 | 22 | 3
МФЦ ВРУ-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 6 | 13 | 22 | [5 empty] | 6%
Т-2 | 160 | 2 | 231
Ввод -0,4кВ №2 | [8 empty] | 227 | 230 | 229
50 лет ВЛКСМ 5А ВРУ-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4
50 лет ВЛКСМ 3 ВРУ-1 |  |  |  |  | 10 | 7 | 13 | 4
50 лет ВЛКСМ 3 ВРУ-2 |  |  |  |  | 13 | 12 | 8 | 5
МФЦ ВРУ-2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 1
ЩУО -4/3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 24 | 21 | 25 | [5 empty] | 10.1%
ТП-7/14 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | [10 empty] | АО | ВО | СО
Т-1 | 160 | 2 | 231 | 10:05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ №1 (резерв) | [8 empty] | 228 | 232 | 229
50 лет ВЛКСМ 5А ВРУ-1 |  |  |  |  | 6 | 19 | 15 | 2
МФЦ ВРУ-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 6 | 19 | 15 | [5 empty] | 5.8%
Т-2 | 160 | 2 | 231
Ввод -0,4кВ №2 | [8 empty] | 225 | 229 | 227
50 лет ВЛКСМ 5А ВРУ-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 лет ВЛКСМ 3 ВРУ-1 |  |  |  |  | 7 | 6 | 6 | 4
50 лет ВЛКСМ 3 ВРУ-2 |  |  |  |  | 12 | 10 | 10 | 6
МФЦ ВРУ-2 |  |  |  |  | 2 | 8 | 5 | 3
ЩУО -4/3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 21 | 24 | 21 | [5 empty] | 9.5%