## Лист1
ТП-7/11 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 3 | 231 | [5 empty] | 226 | 227 | 229
Ф-1 |  |  |  |  | 29 | 17 | 53 | 22
Ф-2 д/с 12 (рез) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф-3 |  |  |  |  | 36 | 25 | 27 | 9
д/с 25 |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 2
ИП "Лихадед" |  |  |  |  | 1 | 6 | 12 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 69 | 49 | 92 | [5 empty] | 30.3%
ТП-7/11 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 3 | 231 | [5 empty] | 226 | 226 | 230
Ф-1 |  |  |  |  | 30 | 39 | 45 | 16
Ф-2 д/с 12 (рез) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ф-3 |  |  |  |  | 56 | 30 | 34 | 8
д/с 25 |  |  |  |  | 2 | 2 | 16 | 4
ИП "Лихадед" |  |  |  |  | 10 | 23 | 10 | 19
ИТОГО: |  |  |  |  | 98 | 94 | 105 | [5 empty] | 43%