## Лист1
ТП-7/13 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:20 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 360 | [5 empty] | 232 | 233 | 235
Ф-1 |  |  |  |  | 9 | 13 | 15 | 10
Ф-2 |  |  |  |  | 39 | 40 | 44 | 20
Ф-3 |  |  |  |  | 62 | 78 | 75 | 26
д/с 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 3
ДК-1 |  |  |  |  | 1 | 12 | 2 | 8
ДК-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДК калорифер |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДК пож.насос |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 111 | 143 | 138 | [5 empty] | 36.3%
ТП-7/13 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 9:50 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 360 | [5 empty] | 235 | 233 | 232
Ф-1 |  |  |  |  | 38 | 65 | 40 | 21
Ф-2 |  |  |  |  | 34 | 28 | 42 | 13
Ф-3 |  |  |  |  | 56 | 88 | 70 | 30
д/с 22 |  |  |  |  | 9 | 1 | 3 | 7
ДК-1 |  |  |  |  | 1 | 12 | 2 | 8
ДК-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДК калорифер |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ДК пож.насос |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 138 | 194 | 157 | [5 empty] | 45.3%