## Лист1
ТП-12/15 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-13 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ | 250 | 3 | 361 |  | 45 | 56 | 101 | 9 | 233 | 225 | 227
АТС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Сбербанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Вокзальная 6 |  |  |  |  | 18 | 21 | 52 | 17
Вокзальная 6А резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 63 | 77 | 153 | [5 empty] | 27.05%
Ввод №2 (резерв) | 250 | 3 | 361 |  | о | т | к | л
Первомайская 2,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
Б.Мира 1 |  |  |  |  | 8 | 14 | 26 | 10
Вокзальная 6А резерв |  |  |  |  | 6 | 12 | 5 | 2
Б.Мира 2Б |  |  |  |  | 7 | - | - | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 21 | 26 | 33 | [5 empty] | 7.4%
ТП-12/15 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-12 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 9:20 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1-0,4кВ | 250 | 3 | 361 |  | 35 | 30 | 56 | 7 | 227 | 223 | 221
АТС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Сбербанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Вокзальная 6 |  |  |  |  | 8 | 13 | 27 | 9
Вокзальная 6А резерв |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 43 | 43 | 83 | [5 empty] | 15.6%
Ввод №2 (резерв) | 250 | 3 | 361 |  | о | т | к | л
Первомайская 2,4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 2
Б.Мира 1 |  |  |  |  | 16 | 5 | 22 | 9
Вокзальная 6А резерв |  |  |  |  | 3 | 4 | 4 | 2
Б.Мира 2Б |  |  |  |  | 9 | - | - | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 28 | 9 | 28 | [5 empty] | 6%