## Лист1
ТП-77 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 19:15 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 3 | 231 |  | 85 | 88 | 56 | 35 | 227 | 229 | 228
Ф-1 |  |  |  |  | 24 | 11 | 4 | 11
Ф-2 |  |  |  |  | 36 | 28 | 26 | 13
Ф-3 |  |  |  |  | 27 | 35 | 30 | 14
ИТОГО: |  |  |  |  | 172 | 162 | 116 | [5 empty] | 65%
ТП-77 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 9:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 160 | 3 | 231 |  | 75 | 93 | 61 | 21 | 225 | 227 | 226
Ф-1 |  |  |  |  | 14 | 4 | 2 | 12
Ф-2 |  |  |  |  | 35 | 52 | 22 | 12
Ф-3 |  |  |  |  | 30 | 32 | 35 | 12
ИТОГО: |  |  |  |  | 154 | 181 | 120 | [5 empty] | 65.7%