## Лист1
ТП-78 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 630 | 3 | 910 |  | 125 | 104 | 87 | 29 | 225 | 227 | 227
Ф-1 (Мечеть.Плюшка) |  |  |  |  | 8 | 6 | 8 | 1
Ф-2 (Б.Мира 7) |  |  |  |  | 100 | 45 | 53 | 10
ф-3 (СШК №7) |  |  |  |  | 5 | 1 | 2 | 3
Ф-4 |  |  |  |  | 19 | 36 | 16 | 16
Ф-5 |  |  |  |  | 4 | 9 | 4 | 4
Ф-6 торговый центр |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 261; т: 201; к: 170 | 23.1%
ТП-78 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | о: Нагрузка по фазам; ю: Напряжение по фазам; н: количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 630 | 3 | 910 |  | 115 | 123 | 101 | 24 | 226 | 226 | 229
Ф-1 (Мечеть.Плюшка) |  |  |  |  | о: 17; т: 4; к: 8; л: 9
Ф-2 (Б.Мира 7) |  |  |  |  | о: 76; т: 79; к: 66; л: 8
ф-3 (СШК №7) |  |  |  |  | о: 0; т: 1; к: 2; л: 1
Ф-4 |  |  |  |  | о: 23; т: 15; к: 8; л: 11
Ф-5 |  |  |  |  | о: 4; т: 4; к: 10; л: 5
Ф-6 торговый центр |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 235; т: 226; к: 195 | 24%