## Лист1
КТП-7/16 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-06 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:20 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 3 | 144.5 | [5 empty] | 228 | 226 | 225
Ф-1 |  |  |  |  | 36 | 30 | 55 | 18
Ф-2 |  |  |  |  | 20 | 20 | 15 | 14
ИТОГО: |  |  |  |  | 56 | 50 | 70 | [5 empty] | 41%
КТП-7/16 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-05 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 9:40 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 3 | 144.5 | [5 empty] | 231 | 228 | 227
Ф-1 |  |  |  |  | 19 | 34 | 28 | 11
Ф-2 |  |  |  |  | 14 | 15 | 4 | 9
ИТОГО: |  |  |  |  | 33 | 49 | 32 | [5 empty] | 26.3%