## Лист1
КТП-93 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 4 | 144.5 | [5 empty] | 234 | 238 | 236
Ф-1 |  |  |  |  | 16 | 9 | 5 | 6
Ф-2 |  |  |  |  | 15 | 1 | 1 | 14
Ф-3 |  |  |  |  | 4 | 8 | 9 | 5
Ул.освещен.
ИТОГО: |  |  |  |  | 35 | 18 | 15 | [5 empty] | 15.7%
КТП-93 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 4 | 144.5 | [5 empty] | 234 | 239 | 237
Ф-1 |  |  |  |  | 11 | 5 | 8 | 6
Ф-2 |  |  |  |  | 6 | 1 | 2 | 6
Ф-3 |  |  |  |  | 3 | 3 | 5 | 1
Ул.освещен.
ИТОГО: |  |  |  |  | 20 | 9 | 15 | [5 empty] | 10.1%