## Лист1
КТП-129 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 20:55 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 3 | 231 | [5 empty] | 231 | 229 | 230
Ф№1 |  |  |  |  | 33 | 41 | 53
Ф№2 |  |  |  |  | 43 | 39 | 27
Ф№3 |  |  |  |  | 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 82 | 80 | 80 | [5 empty] | 35%
КТП-129 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:50 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 3 | 231 | [5 empty] | 232 | 231 | 232
Ф№1 |  |  |  |  | 26 | 34 | 48 | 6
Ф№2 |  |  |  |  | 39 | 35 | 22 | 3
Ф№3 |  |  |  |  | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 70 | 69 | 70 | [5 empty] | 30%