## Лист1
КТП-15/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 21:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф №1 |  |  |  |  | 25 | 5 | 12 | 10 | 229 | 234 | 233
Ф №2 |  |  |  |  | 13 | 2 | 3 | 8
[5 empty] | 9 | 7 | 10 | 2
ИТОГО: |  |  |  |  | 47 | 14 | 25 | [5 empty] | 32%
КТП-15/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-08 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 9:25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф №1 |  |  |  |  | 19 | 7 | 23 | 10 | 227 | 234 | 232
Ф №2 |  |  |  |  | 10 | 4 | 5 | 11
[5 empty] | 12 | 13 | 16 | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 41 | 24 | 44 | [5 empty] | 40%