## Лист1
КТП-159 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-09 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 160 | 3 | 231 | 21:10 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 |  |  |  |  | 76 | 54 | 76 |  | 230 | 227 | 228
Ф№2 |  |  |  |  | 13 | 20 | 28 | 39
Ф№3 |  |  |  |  | 40 | 20 | 32 | 12
[5 empty] | 24 | 15 | 15 | 15
Итого: |  |  |  |  | 77 | 55 | 75 | [5 empty] | 30%
КТП-159 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-08 | [10 empty] | АО | ВО | СО
| 160 | 3 | 231 | 8:20 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 |  |  |  |  | 3 | 8 | 29 |  | 233 | 230 | 230
Ф№2 |  |  |  |  | 3 | 24 | 29 | 14
Ф№3 |  |  |  |  | 34 | 21 | 23 | 8
[5 empty] | 35 | 9 | 16 | 18
Итого: |  |  |  |  | 75 | 62 | 97 | [5 empty] | 34%