## Лист1
КТП-142 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-13 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:33 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 63 | 3 | 91 |  | 26 | 25 | 14 | 5 | 235 | 230 | 236
Ф-2 снт "Гвоздика" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-1 |  |  |  |  | 24 | 28 | 14 | 4
Итого: |  |  |  |  | 50 | 53 | 28 | [5 empty] | 48%
КТП-142 ПС Комсомольская | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-12 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:15 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 63 | 3 | 91 |  | 26 | 38 | 13 | 9 | 232 | 230 | 234
Ф-2 снт "Гвоздика" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф-1 |  |  |  |  | 26 | 23 | 13 | 6
Итого: |  |  |  |  | 52 | 61 | 26 | [5 empty] | 51%