## Лист1
ТП-7/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-11 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 21:20 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ №1
Администрация (рез) | 250 | 3 | 361 |  | 0 | 1 | 1
магнит
Свердлова 6 (ЦДТ) |  |  |  |  | 15 | 28 | 9
Банк "Уралсиб" |  |  |  |  | 19 | 17 | 12
Ленина 8 |  |  |  |  | 25 | 20 | 21
К.Маркса 7А |  |  |  |  | 10 | 14 | 10
Магистральная 7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Свердлова 8 |  |  |  |  | - | - | -
ИТОГО: |  |  |  |  | 69 | 80 | 53 | [5 empty] | 18.7%
Ввод -0,4кВ №2 | 250 | 3 | 361
Свердлова 6
Свердлова 8 |  |  |  |  | 16 | 17 | 10
К.Маркса 7 |  |  |  |  | 19 | 27 | 31
Администрация (раз)
Магистральная 7 |  |  |  |  | 27 | 30 | 23
Магистральная 5 |  |  |  |  | 15 | 8 | 21
Ленина 8 (дом) |  |  |  |  | 14 | 17 | 22
ЩУО-5/2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 91 | 99 | 107 | [5 empty] | 27.4%
ТП-7/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | 2025-06-10 | [10 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 10:00 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ №1 | [8 empty] | 228 | 222 | 228
Администрация | 250 | 3 | 361 |  | 1 | 4 | 1
магнит
Свердлова 6 (ЦДТ) |  |  |  |  | 12 | 25 | 10
Банк "Уралсиб" |  |  |  |  | 16 | 22 | 16
Ленина 8 |  |  |  |  | 21 | 17 | 19
К.Маркса 7А |  |  |  |  | 6 | 11 | 5
Магистральная 7 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Свердлова 8 |  |  |  |  | - | - | -
ИТОГО: |  |  |  |  | 57 | 79 | 51 | [5 empty] | 17.3%
Ввод -0,4кВ №2 | 250 | 3 | 361 | [5 empty] | 230 | 223 | 225
Свердлова 6 |  |  |  |  | - | - | -
Свердлова 8 |  |  |  |  | 11 | 13 | 4
К.Маркса 7 |  |  |  |  | 16 | 21 | 29
Администрация (раз)
Магистральная 7 |  |  |  |  | 23 | 29 | 19
Магистральная 5 |  |  |  |  | 6 | 2 | 20
Ленина 8 (дом) |  |  |  |  | 6 | 12 | 19
ЩУО-5/2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 62 | 77 | 91 | [5 empty] | 21.2%