## Лист1
КТП-151 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 | 160 | 3 | 231 | 09:55 | 10 | 15 | 11 | 8 | 233 | 234 | 233
ф№2 |  |  |  |  | 13 | 18 | 14 | 5
ф№3 |  |  |  |  | 0 | 1 | 10 | 4
ф№4 |  |  |  |  | 13 | 36 | 41 | 16
ф№5 |  |  |  |  | 19 | 24 | 11 | 7
ЩО-5 |  |  |  |  | 4 | 8 | 0 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 59 | 102 | 87 | [5 empty] | 36%