## Лист1
КТП-152 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-12 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 | 250 | 1 | 361 | 14:50 | 39 | 59 | 34 | 12 | 240 | 241 | 243
Ф№2 |  |  |  |  | 13 | 9 | 10 | 10
Ф№3 |  |  |  |  | 34 | 37 | 44 | 13
Ф-4 (пекарняНилов
ИТОГО: |  |  |  |  | 86 | 105 | 88 | [5 empty] | 26%