## Лист1
КТП-155 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 2 | 577 | 2026-06-16 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф№1 "Спортзал" |  |  |  | 10:05 | 0 | 0 | 1 | 1 | 228 | 228 | 228
Связь НГДУ |  |  |  |  | 8 | 4 | 4 | 3
Ф№2 "АЗС" |  |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 3
Уч.комбинат |  |  |  |  | 2 | 1 | 3 | 2
Агроплюс |  |  |  |  | 32 | 24 | 31 | 9
ИТОГО: |  |  |  |  | 44 | 31 | 44 | [5 empty] | 7%