## Лист1
ТП-1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 отключен | 400 | 2 | 570 | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 718 |  |  | АО | ВО | СО
р1 интернациональная 116 а п 5-8 |  |  |  | 10-05 | 14 | 16 | 12
р2 итернациональная 120 кв№1 |  |  |  |  | 3 | 4 | 3
р3 интернациональная116 а п 1-4 |  |  |  |  | 9 | 14 | 9
р4 интернациональная 118 |  |  |  |  | 38 | 33 | 36
р5 Магнит |  |  |  |  | 17 | 25 | 11
р6 д/сад |  |  |  |  | 6 | 14 | 7
р7 полушка (откл) |  |  |  |  | 0 | 0 | 5
р8 ленина 5 п 6-12 |  |  |  |  | 20 | 23 | 24
Р1 гл |  |  |  |  | 107 | 129 | 107
Т2 | 400 | 1 | 570 |  |  |  |  | 224 | 227 | 220 |  | 46%
р9 резерв
р10 д/сад |  |  |  |  | 11 | 11 | 15
р11 интернациональная120 |  |  |  |  | 20 | 23 | 20
р12 маг. Прогресс |  |  |  |  | 9 | 1 | 6
р13 резерв
р14 интернациональная 116 |  |  |  |  | 25 | 17 | 38
р15 д/сад подвал (откл)
р16 почта |  |  |  |  | 15 | 16 | 17
р17 резерв |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
р18 полушка |  |  |  |  | 6 | 15 | 12
р19 резерв
р20 ленина 5 п 1-5 |  |  |  |  | 63 | 41 | 54
Р гл |  |  |  |  | 149 | 125 | 163
Итого |  |  |  |  | 256 | 254 | 270