## Лист1
ТП-3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | 250 | 2 | 360 | 2025-12-01 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
р1 резерв |  |  |  | 20ч40мин |  |  |  | 230 | 235 | 232 | 376 | 44%
р2 резерв
р3 революционеров 16 п 5 |  |  |  |  | 21 | 6 | 22
р4 революционеров 18 |  |  |  |  | 11 | 8 | 7
р6 революционеров 14 п 5 |  |  |  |  | 12 | 8 | 9
р7 революционеров 12 п 2 |  |  |  |  | 14 | 13 | 16
р8 революционеров 10 п 7 |  |  |  |  | 26 | 20 | 19
Р гл
Т2 откл | 250 | 3 | 360
Р9 революционеров 12 п 10 |  |  |  |  | 13 | 22 | 23
р10 революционеров 12 п 5 |  |  |  |  | 18 | 10 | 11
р11 революционеров 14 п 2 |  |  |  |  | 22 | 14 | 6
р12 революционеров 10 п 3 |  |  |  |  | 13 | 16 | 14
р13 резерв
р14 революционеров 18 п 2 |  |  |  |  | 11 | 9 | 17
р15 осв.тп
р16 революционеров 16 п 2 |  |  |  |  | 21 | 15 | 6
Р гл |  |  |  |  | 182 | 141 | 150