## Лист1
ТП-5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 2 | 360 | 2026-05-29 | А | Б | С | АО | ВО | СО | 419 |  |  | АО | ВО | СО
р2 статистика |  |  |  | 9-35 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 228 |  | 39%
р3 ленина 11 п 3 |  |  |  |  | 7 | 12 | 9
р4 ленина 15 п3 |  |  |  |  | 9 | 6 | 9
р5 ленина 11 п 7 |  |  |  |  | 6 | 7 | 17
р6 ленина 17 п.3 |  |  |  |  | 35 | 23 | 17
р7 интернациональная 134 п 7 |  |  |  |  | 24 | 7 | 9
р8 интернациональная 134 п 3 |  |  |  |  | 23 | 7 | 9
р9 музыкальная школа |  |  |  |  | 4 | 2 | 1
р10 гостиница БЕЛЗАН |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
р11 ленина 13 п 3 |  |  |  |  | 17 | 11 | 13
р 12 гаражи |  |  |  |  | 3 | 3 | 9
р13 гостиница БЕЛЗАН |  |  |  |  | 23 | 25 | 18
р14 ленина 52-54 откл
р15 магазин Ивушка |  |  |  |  | 24 | 12 | 17
р16 ленина 52-54 |  |  |  |  | 1 | 5 | 0
р17 магазин Ивушка рез откл
Ргл |  |  |  |  | 176 | 121 | 128