## Лист1
ТП-512/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т2 | 400 | 3(5) | 570 | 2026-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 25.5% |  | АО | ВО | СО
р1 верх крестьянская |  |  |  |  | 24 | 32 | 11 | 226 | 228 | 225
р2 войкова 103 п13 |  |  |  | 14-20 | 13 | 12 | 16
р3 войкова 105 |  |  |  |  | 6 | 13 | 11
р4 войова 103 п2 |  |  |  |  | 10 | 8 | 15
р5 рез | откл
р6 ул.осв.
р7 д\с Айгуль |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р8 Войкова 105\3 клиника Меди |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
Ргл |  |  |  |  | 55 | 66 | 55
Т1 отключен | 400 | 3 | 570
р1 войкова 103 п 9 |  |  |  |  | 5 | 8 | 12
р2 войкова 103 п 16 |  |  |  |  | 24 | 13 | 19
р3 откл
р4 д.сад Айгуль |  |  |  |  | 4 | 1 | 1
р5 низ крестьянская |  |  |  |  | 16 | 17 | 29
р6 откл
р7 Войкова105 рез. откл
р8 войкова 103 п5 |  |  |  |  | 45 | 30 | 37
Ргл |  |  |  |  | 94 | 69 | 98
ОБЩ |  |  |  |  | 149 | 135 | 153