## Лист1
ТП-512/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т1 | Z 250 | 2 | 360 | 2026-06-13 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  | 15.3% |  | АО | ВО | СО
р1 к театр Мир ввод 1 |  |  |  |  | 22 | 13 | 15 | 224 | 228 | 227
р2 щуно |  |  |  | 13-00
р3 красная 100 |  |  |  |  | 11 | 18 | 8
р4 теплопункт ввод 1 |  |  |  |  | 14 | 16 | 17
Ргл |  |  |  |  | 78 | 47 | 40
Т2 | Z 250 | 2(5) | 360 |  |  |  |  | 220 | 224 | 224 |  | 28.3%
р1 к. театр Мир ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р2теплопункт ввод 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р3 Раззаренов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р4 Кузнецов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
р5 рез откл
р6 Красная частн.дома |  |  |  |  | 7 | 4 | 2
р7 резерв
р8 ул.Ленина,20 |  |  |  |  | 84 | 122 | 87
Ргл |  |  |  |  | 91 | 126 | 89