## Лист1
ТП-122 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-06 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод №1 | 250 | 3 | 361 |  |  |  |  | - | 222 | 223 | 229
Маг.ИП Иванченко |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 лет ВЛКСМ 8 ввод №1 |  |  |  |  | 14 | 10 | 11 | 4
50 лет ВЛКСМ 10 ввод №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Б.Мира 20/1 |  |  |  |  | 37 | 30 | 25 | 6
Б.Мира 22/1 ввод№1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
50 лет ВЛКСМ 6 ввод №1 |  |  |  |  | 10 | 11 | 22 | 9
Теплопункт ввод №1 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | 1
Свердлова 13 ввод №1 |  |  |  |  | 19 | 15 | 10 | 4
Б.Мира 20 |  |  |  |  | 26 | 15 | 14 | 9
Б.Мира 22 ввод №1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 109 | 84 | 75 | [5 empty] | 25%
Ввод №2 | 250 | 3 | 361 |  |  |  |  | - | 225 | 222 | 226
Теплопункт ввод №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
ЩО №4/2 |  |  |  |  | 7 | 13 | 3 | 5
Б.Мира 22/1 |  |  |  |  | 14 | 15 | 17 | 3
50 лет ВЛКСМ 8 ввод №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 лет ВЛКСМ 6 ввод №2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 15 | 12
Свердлова 13 ввод №2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Б.Мира 22 ввод №2 |  |  |  |  | 21 | 15 | 9 | 9
50 лет ВЛКСМ 10 ввод №2 |  |  |  |  | 11 | 16 | 19 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 54 | 60 | 63 | [5 empty] | 16%