## Лист1
ТП-7/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ №1 | 250 | 3 | 361 |  |  |  |  | - | 232 | 235 | 227
Администрация (рез) |  |  |  |  | 1 | 10 | 1 | 8
магнит |  |  |  |  | 8 | 6 | 17
Свердлова 6 (ЦДТ) |  |  |  |  | 18 | 26 | 11 | 7
Банк "Уралсиб" |  |  |  |  | 3 | 16 | 18 | 8
новосел санди Башсп. |  |  |  |  | 14 | 13 | 15 | 2
К.Маркса 7А |  |  |  |  | 3 | 14 | 6 | 6
Магистральная 7 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
Свердлова 8 | откл.
ИТОГО: |  |  |  |  | 48 | 85 | 68 | [5 empty] | 18%