## Лист1
ТП-71А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-11 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 250 | 3 | 361 | 16:05 |  |  |  |  | 226 | 235 | 228
Ф-1 |  |  |  |  | 34 | 38 | 18 | 15
Торговый центр |  |  |  |  | - | - | - | -
Гаражное общество |  |  |  |  | - | - | - | -
ООО "БГЭС" |  |  |  |  | 26 | 5 | 12 | 8
Калинина 26 |  |  |  |  | 3 | 2 | 3 | 1
ИП ЗАРИПОВ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 63 | 45 | 33 | [5 empty] | 13%
Ввод -0,4кВ Ф-14 | 250 | 3 | 361 | [5 empty] | 226 | 237 | 229
Калинина 26А |  |  |  |  | 10 | 7 | 5 | 2
Парамонова 11А |  |  |  |  | 4 | 2 | 3 | 3
Парамонова 9,9А,11 |  |  |  |  | - | - | - | -
Ф-2 ООО "БГЭС" |  |  |  |  | 9 | 5 | 19 | 6
Гараж охраны |  |  |  |  | 0 | - | - | 0
ВЛИ-0,4 Кв Торг.центр |  |  |  |  | 48 | 56 | 79 | 19
ЩУО-11 |  |  |  |  | 9 | 13 | 19 | 11
КНС |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: |  |  |  |  | 80 | 83 | 125 | [5 empty] | 27%