## Лист1
ТП-72 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-25 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ Ф-7 | 400 | 2 | 577 | 09:30 |  |  |  |  | 228 | 230 | 230
СОК |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1
Б.Мира 17 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Дом оператора |  |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2
50 лет ВЛКСМ 12 |  |  |  |  | 15 | 9 | 7 | 3
Б.Мира 15 |  |  |  |  | 15 | 9 | 8 | 4
Бассейн |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2
50 лет ВЛКСМ 14 |  |  |  |  | 25 | 11 | 13 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 57 | 29 | 28 | [5 empty] | 7%
Ввод -0,4кВ Ф-12 | 400 | 2 | 577 | [5 empty] | 230 | 230 | 230
ЩО (каток) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 лет ВЛКСМ 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 лет ЛКСМ 12 |  |  |  |  | 6 | 0 | 2 | 3
Б.Мира 17 |  |  |  |  | 1 | 2 | 4 | 2
Б.Мира 15 |  |  |  |  | 0 | 0 | - | 3
СОК (резерв) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Бассейн |  |  |  |  | 11 | 14 | 17 | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 18 | 16 | 23 | [5 empty] | 3%