## Лист1
ТП-91 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2026-06-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 361 | 15:15 |  |  |  |  | 229 | 232 | 228
Ф-1 |  |  |  |  | 39 | 33 | 40 | 24
Ф-2 |  |  |  |  | 48 | 33 | 25 | 18
Ф-3 |  |  |  |  | 58 | 40 | 26 | 27
ИТОГО: |  |  |  |  | 145 | 106 | 91 | [5 empty] | 32%