## Лист1
ТП-353 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 400кВа | 2п. | 570 | 2026-06-19 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р -2 ул. Осв. |  |  |  | 11ч40м | 18 | 4 | 27 | 225 | 235 | 227
Р -3 инт. 73.75 |  |  |  |  | 65 | 60 | 67
Р -5 рембыттехн. |  |  |  |  | 50 | 55 | 65
Р -4 интернац. 71.71а |  |  |  |  | 45 | 60 | 47 |  |  |  |  | 33%
ВА Кафе |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
Итого |  |  |  |  | 178 | 181 | 206