## Лист1
ТП-356 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
Т-1 | 250 | 3п. | 361 | 2026-06-11 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А-100АМАГНИТ |  |  |  | 14-30 | 0 | 0 | 0 | 235 | 239 | 236
А-100А М-Н ОРИОН |  |  |  |  | 2 | 4 | 2
Р-1 СТИМУЛ |  |  |  |  | 19 | 23 | 14
Р-2 ПОЖ.Ч. КАТ.З. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-3. ТРИК. Ф-КА. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-4 ХИМЧИСТКА |  |  |  |  | 10 | 2 | 5 |  |  |  |  | 9%
А-3 АКЗ |  |  |  |  | 1
А-4 Мухамадеев |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
А-5 Сбербанк |  |  |  |  | 5 | 3 | 6
ИТОГО |  |  |  |  | 37 | 32 | 28
Т-2 | 250 | 3п. | 361 |  |  |  |  | 236 | 238 | 238
Р-3 ПОЖ.ЧАСТЬ |  |  |  |  | 2 | 2 | 9
Р-4-ХИМЧИСТКА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р-1 ИВАНОВ |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
Р-2 ТРИКОТАЖКА |  |  |  |  | 17 | 29 | 25
Р-12 ОТКЛ.
Р-5 ЛАРИН |  |  |  |  | 12 | 16 | 6 |  |  |  |  | 19%
Р-8 МАГНИТ | . |  |  |  | 25 | 15 | 18
Р-6 ЛИДИЯ |  |  |  |  | 12 | 6 | 9
А-2 ОТКЛ
А-3 ОТКЛ
А-1 Сбербанк |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А-4 ОТКЛ
А-5 Соловьев |  |  |  |  | 0
Р-7 Войкова 15 3эт |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 70 | 69 | 69