## Лист1
КТП-810/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 Z | 2п | 232 | 2026-06-15 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф-р №1 донского |  |  |  | 12-00 | 21 | 30 | 19 | 220 | 220 | 221 | 17 |  | Донского-3-а
Ф-р №2 минина |  |  |  |  | 27 | 10 | 15 |  |  |  | 37 |  | Пожарского-11
Ф-р №3 невского |  |  |  |  | 14 | 15 | 32 |  |  |  | 22 | 26% | Невского-39
ул осв
Итого |  |  |  |  | 62 | 55 | 66 |  |  |  | 76