## Лист1
ТП-433 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш .0.4кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 РЕВ.1 ПРИСТРОЙ+м-н ПОЛУШКА (ВЛИ 0.4кВ) +м-н ПЯТЕРОЧКА | 400 | 2(5) | 580 | 08.06.2026 | 32 | 25 | 29
Р2 ГАРАЖИ |  |  |  | 08-30 | 0 | 0 | 1
Р3 МФЦ |  |  |  |  | 35 | 50 | 32
Р4 М-Н СВЕТОФОР |  |  |  |  | 20 | 35 | 33
Р5 РЕВ.1В.Г.(ВЛИ 0.4)+ПРИСТРОЙ РЕВ1 |  |  |  |  | 12 | 15 | 6
Р6 МЕДПУНКТ ( КЛ 0.4) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р7 ПЕКАРНЯ (ВЛИ О.4 кВ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 РЕВ.1А РЕЗЕРВ (КЛ. 0.4 кВ)
ИТОГО
2 С.Щ. 0.4 кВ | [7 empty] | 233 | 230 | 233
Р1 РЕВОЛ.1А (КЛ. 0.4кВ) |  |  |  |  | 18 | 15 | 22
Р2 МФЦ (КЛ 0.4кВ) | 400 | 2(5) | 580 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34%
Р3 РЕЗЕРВ
Р4 ПОЛИЦИЯ.ПРОФНАСТИЛ. И,П,ИВАНОВ |  |  |  |  | 3 | 1 | 2
Р5 ОФИС И.П. ХАЛИУЛИН |  |  |  |  | 3 | 5 | 5
Р6 ПЕКАРНЯ (ВЛИ 0.4кВ) |  |  |  |  | 42 | 47 | 58
Р7 ГАРАЖИ КАЛИНКА
Р8 Рев.1 п1-9 +Трансагенство+Вектор+Рев.1Б |  |  |  |  | 16 | 16 | 15
ИТОГО |  |  |  |  | 181 | 209 | 203