## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с. Архангельское июнь 2026
№ ТП | SТР,кВА | Iном | № Ф | I(A) |  |  | Uф(В) |  |  | Uл(В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС
4350 | 200 | 361 | 1 | 6.2 | 9.6 | 20.4 | 233 | 234 | 230 | 401 | 402 | 404 | 22.06.26 г. 19 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 7.1; I(A) В: 11.8; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 2.8; I(A) С: 8.1
|  |  | сумма | I(A) А: 13.7; I(A) В: 24.2; I(A) С: 35.5
4362 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 238 | 237 | 414 | 412 | 411 | 23.06.26 г. 11 ч. 27 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4347 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 225 | 244 | 413 | 410 | 414 | 22.06.26 г. 20 ч. 41 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.8; I(A) В: 33.5; I(A) С: 14
|  |  | 3 | I(A) А: 13.4; I(A) В: 12.7; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 23.2; I(A) В: 46.2; I(A) С: 15
4343 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.06.26 г. 14 ч. 17 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4351 | 250 | 361 | 1 | 20.9 | 22.3 | 17.7 | 234 | 237 | 239 | 410 | 411 | 410 | 22.06.26 г. 20 ч. 13 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 29.9; I(A) В: 39.4; I(A) С: 11.2
|  |  | 3 | I(A) А: 16; I(A) В: 13.5; I(A) С: 18.2
|  |  | сумма | I(A) А: 66.8; I(A) В: 75.2; I(A) С: 47.1
4346 | 160 | 231 | 1 | 19.5 | 23.6 | 4.6 | 233 | 229 | 233 | 403 | 400 | 404 | 22.06.26 г. 20 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.5; I(A) В: 9.8; I(A) С: 7.2
|  |  | 3 | I(A) А: 24.9; I(A) В: 1.4; I(A) С: 2.6
|  |  | 4 | I(A) А: 7; I(A) В: 4.7; I(A) С: 2.9
|  |  | 5 | I(A) А: 19.2; I(A) В: 32.9; I(A) С: 10.1
|  |  | сумма | I(A) А: 85.1; I(A) В: 72.4; I(A) С: 27.4
4342 | 160 | 231 | 1 | 3 | 0 | 0 | 220 | 223 | 222 | 384 | 385 | 387 | 24.06.26 г. 14 ч. 26 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 3; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4352 | 250 | 361 | 1 | 0.3 | 2 | 0.6 | 233 | 233 | 232 | 405 | 404 | 402 | 22.06.26 г. 19 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.3; I(A) В: 2; I(A) С: 0.6
573 | 160 | 231 | 1 | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 241 | 238 | 241 | 415 | 415 | 417 | 23.06.26 г. 20 ч. 39 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.1; I(A) В: 10.8; I(A) С: 5.8
|  |  | сумма | I(A) А: 6.2; I(A) В: 11.6; I(A) С: 6.9
4353 | 160 | 231 | 1 | 11.2 | 1.9 | 9.2 | 232 | 240 | 241 | 409 | 414 | 411 | 22.06.26 г. 19 ч. 57 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.4; I(A) В: 1.7; I(A) С: 2.8
|  |  | 3 | I(A) А: 6.8; I(A) В: 8.6; I(A) С: 0.6
|  |  | сумма | I(A) А: 20.4; I(A) В: 12.2; I(A) С: 12.6
4348 | 250 | 361 | 1 | 16.5 | 22.9 | 8.1 | 229 | 231 | 230 | 397 | 403 | 404 | 24.06.26 г. 10 ч. 06 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10.9; I(A) В: 17.3; I(A) С: 12.9
|  |  | 3 | I(A) А: 13.5; I(A) В: 9.8; I(A) С: 11.3
|  |  | сумма | I(A) А: 40.9; I(A) В: 50; I(A) С: 32.3
4316 | 400 | 578 | 1 | 3.6 | 5 | 16.3 | 228 | 230 | 230 | 399 | 399 | 400 | 22.06.26 г. 18 ч. 43 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 19.3; I(A) В: 10.5; I(A) С: 7.7
|  |  | 3 | I(A) А: 16.5; I(A) В: 14; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 6.2; I(A) В: 14.5; I(A) С: 5.7
|  |  | 5 | I(A) А: 7.5; I(A) В: 12; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 53.1; I(A) В: 56; I(A) С: 42.7
4318 | 160 | 231 | 1 | 21 | 36.7 | 42.1 | 234 | 231 | 226 | 405 | 402 | 403 | 22.06.26 г. 18 ч. 56 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 15.9; I(A) В: 26.8; I(A) С: 4.6
|  |  | 3 | I(A) А: 12; I(A) В: 3.5; I(A) С: 17.5
|  |  | 4 | I(A) А: 27.3; I(A) В: 31; I(A) С: 5.2
|  |  | сумма | I(A) А: 76.2; I(A) В: 98; I(A) С: 69.4
4320 | 400 | 578 | 1 | 9.3 | 4.9 | 2.4 | 226 | 225 | 233 | 396 | 394 | 397 | 22.06.26 г. 19 ч. 14 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 26.4; I(A) В: 37.9; I(A) С: 16.6
|  |  | 3 | I(A) А: 9.8; I(A) В: 23; I(A) С: 21.9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 31.4; I(A) В: 42.2; I(A) С: 39.2
|  |  | сумма | I(A) А: 76.9; I(A) В: 108; I(A) С: 80.1
4319 | 250 | 231 | 1 | 30.5 | 30.7 | 14.6 | 230 | 231 | 227 | 398 | 398 | 398 | 22.06.26 г. 19 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.8; I(A) В: 34; I(A) С: 18.2
|  |  | 3 | I(A) А: 13.1; I(A) В: 14; I(A) С: 38
|  |  | 4 | I(A) А: 15; I(A) В: 9.8; I(A) С: 27
|  |  | сумма | I(A) А: 72.4; I(A) В: 88.5; I(A) С: 97.8
4341 | 63 | 91 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 239 | 238 | 239 | 415 | 413 | 416 | 22.06.26 г. 20 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4321 | 400 | 578 | 1 | 19 | 29.3 | 32.5 | 231 | 233 | 225 | 399 | 399 | 397 | 22.06.26 г. 19 ч. 09 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 6.3; I(A) С: 24.4
|  |  | 3 | I(A) А: 4.1; I(A) В: 0.4; I(A) С: 0.3
|  |  | 4 | I(A) А: 3.7; I(A) В: 4.8; I(A) С: 31.6
|  |  | сумма | I(A) А: 29.6; I(A) В: 40.8; I(A) С: 88.8
4344 | 100 | 144 | 1 | 2 | 0 | 0.3 | 221 | 219 | 229 | 385 | 394 | 388 | 24.06.26 г. 10 ч. 38 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.9; I(A) В: 4.5; I(A) С: 4.2
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 2.2; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 0.7; I(A) С: 5.8
|  |  | 5 | I(A) А: 3; I(A) В: 5.9; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 20.2; I(A) В: 13.3; I(A) С: 10.3
4332 | 250 | 361 | 1 | 9.8 | 17.2 | 10.7 | 215 | 217 | 219 | 378 | 382 | 381 | 23.06.26 г. 19 ч. 11 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 9.8; I(A) В: 17.2; I(A) С: 10.7
4349 | 400 | 578 | 1 | 22.1 | 0 | 0 | 226 | 224 | 224 | 396 | 396 | 393 | 24.06.26 г. 11 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.3; I(A) В: 0.8; I(A) С: 1.2
|  |  | Лето | I(A) А: 1.2; I(A) В: 3.9; I(A) С: 3.8
|  |  | Теплосеть | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 23.6; I(A) В: 4.7; I(A) С: 5
4356 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 225 | 224 | 224 | 395 | 392 | 393 | 23.06.26 г. 19 ч. 18 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.7; I(A) В: 0.8; I(A) С: 0.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0.8; I(A) В: 0.8; I(A) С: 0.3
4314 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 220 | 411 | 409 | 408 | 24.06.26 г. 09 ч. 16 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.2; I(A) В: 16; I(A) С: 0.9
|  |  | сумма | I(A) А: 9.2; I(A) В: 16; I(A) С: 0.9
4354 | 40 | 57.8 | 1 | 0.9 | 11.7 | 0.3 | 231 | 231 | 234 | 401 | 403 | 404 | 22.06.26 г. 20 ч. 07 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 0.9; I(A) В: 11.7; I(A) С: 0.3
4325 | 400 | 578 | 1 | 9 | 3 | 8.6 | 236 | 236 | 238 | 411 | 411 | 412 | 23.06.26 г. 18 ч. 20 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.3; I(A) В: 16.6; I(A) С: 3.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 1.4; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 23.7; I(A) В: 19.6; I(A) С: 12.2
2 | 160 | 231 | 1 | 17.3 | 9 | 13.2 | 233 | 233 | 221 | 411 | 409 | 406 | 24.06.26 г. 09 ч. 32 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 17.3; I(A) В: 9; I(A) С: 13.2
572 | 250 | 361 | 1 | 5.2 | 0 | 3.3 | 231 | 232 | 232 | 401 | 404 | 401 | 24.06.26 г. 09 ч. 48 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 5.2; I(A) В: 0; I(A) С: 3.3
4355 | 160 | 231 | 1 | 15.9 | 19.3 | 5.8 | 231 | 231 | 231 | 395 | 396 | 397 | 23.06.26 г. 19 ч. 00 м
|  |  | 2 | I(A) А: 27.4; I(A) В: 26.1; I(A) С: 9.4
|  |  | сумма | I(A) А: 43.3; I(A) В: 45.4; I(A) С: 15.2
4361 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 228 | 230 | 408 | 406 | 402 | 24.16.26 г. 10 ч. 03 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.4; I(A) В: 6.2; I(A) С: 3.3
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 4.4; I(A) В: 6.2; I(A) С: 3.3
4326 | 160 | 231 | 1 | 6.2 | 2.1 | 0 | 221 | 221 | 221 | 380 | 380 | 381 | 23.06.26г. 18 ч. 42м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 3.2; I(A) С: 1.8
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 9.5; I(A) В: 5.3; I(A) С: 2.6
4328 | 160 | 231 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 221 | 223 | 220 | 380 | 385 | 386 | 24.06.26 г. 16 ч. 00 м.
|  |  | 3 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 1.2; I(A) С: 1.3
|  |  | сумма | I(A) А: 1.2; I(A) В: 1.4; I(A) С: 1.5
4323 | 630 | 910 | 1 | 42.5 | 55.8 | 39.8 | 235 | 243 | 235 | 415 | 407 | 414 | 22.06.26 г. 19 ч. 26 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 81; I(A) В: 68.6; I(A) С: 104.7
|  |  | 3 | I(A) А: 1.7; I(A) В: 0.1; I(A) С: 1.5
|  |  | 4 | I(A) А: 40.6; I(A) В: 40.8; I(A) С: 33.9
|  |  | 5 | I(A) А: 14.9; I(A) В: 9.5; I(A) С: 1.3
|  |  | 6 | I(A) А: 35.5; I(A) В: 43.2; I(A) С: 40.3
|  |  | 7 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 216.2; I(A) В: 218; I(A) С: 221.5
4366 | 160 | 231 | 1 | 52.8 | 0.7 | 15.3 | 243 | 246 | 229 | 416 | 417 | 411 | 23.06.26 г. 20 ч. 35 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 2.4; I(A) С: 5.5
|  |  | 3 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 3.6; I(A) С: 41.5
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 58.2; I(A) В: 6.7; I(A) С: 62.3
4365 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.06.26 г. 20 ч. 48 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4317 | 250 | 361 | 1 | 14.7 | 0 | 0.1 | 221 | 222 | 222 | 385 | 387 | 385 | 22.06.26г. 18 ч. 51 м
|  |  | 2 | I(A) А: 16.1; I(A) В: 14; I(A) С: 8.8
|  |  | 3 | I(A) А: 17.4; I(A) В: 17.8; I(A) С: 21.3
|  |  | сумма | I(A) А: 48.2; I(A) В: 31.8; I(A) С: 30.2
17 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 234 | 235 | 234 | 400 | 404 | 403 | 25.06.26г. 09 ч. 01 м
|  |  | 2 | I(A) А: 13; I(A) В: 0; I(A) С: 1.2
|  |  | 3 | I(A) А: 24.4; I(A) В: 18.4; I(A) С: 3.1
|  |  | 4 | I(A) А: 12.2; I(A) В: 6.6; I(A) С: 17.4
5
|  |  | сумма | I(A) А: 49.6; I(A) В: 25; I(A) С: 21.7
4363 | 250 | 361 | 1 | 11.8 | 0 | 0 | 233 | 240 | 238 | 410 | 410 | 414 | 23.06.26 г. 12 ч. 50 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 11.8; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4357 | 160 | 231 | 1 | 16.7 | 2.4 | 0.8 | 230 | 230 | 230 | 402 | 402 | 401 | 23.06.26 г. 20 ч. 09 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 16.7; I(A) В: 2.4; I(A) С: 0.8
4333 | 400 | 578 | 1 | 40.6 | 19.3 | 20 | 227 | 226 | 231 | 395 | 401 | 398 | 23.06.26 г. 19 ч. 34 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 14.1; I(A) С: 27.4
|  |  | 3 | I(A) А: 22.9; I(A) В: 13.9; I(A) С: 7.4
|  |  | 4 | I(A) А: 8.6; I(A) В: 43.9; I(A) С: 20.1
|  |  | сумма | I(A) А: 81.6; I(A) В: 91.2; I(A) С: 74.9
570 | 400 | 578 | 1 | 13 | 12.3 | 21.4 | 231 | 232 | 231 | 401 | 400 | 400 | 22.06.26 г. 18 ч. 30 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 6.4; I(A) С: 8
|  |  | 3 | I(A) А: 37; I(A) В: 7; I(A) С: 20.2
|  |  | 4 | I(A) А: 14; I(A) В: 26.5; I(A) С: 10.8
|  |  | сумма | I(A) А: 68; I(A) В: 52.2; I(A) С: 60.4
571 | 250 | 361 | 1 | 31.3 | 19 | 16 | 231 | 230 | 230 | 400 | 401 | 400 | 22.06.26 г. 18 ч. 22 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 13.9; I(A) В: 31.2; I(A) С: 38.3
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 1.9; I(A) С: 12.5
|  |  | 4 | I(A) А: 2.8; I(A) В: 13.6; I(A) С: 1.2
|  |  | сумма | I(A) А: 52; I(A) В: 65.7; I(A) С: 68
4360 | 63 | 91 | 1 | 13 | 31.6 | 1.3 | 249 | 212 | 247 | 406 | 412 | 409 | 22.06.26 г. 18 ч. 17 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 13; I(A) В: 31.6; I(A) С: 1.3
4327 | 400 | 578 | 1 | 22 | 13.7 | 7.5 | 229 | 231 | 230 | 397 | 398 | 396 | 23.06.26 г. 18 ч. 32 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 20.5; I(A) В: 28.9; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 38; I(A) В: 14.4; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 80.5; I(A) В: 57; I(A) С: 24.5
4315 | 250 | 361 | 1 | 11 | 3.3 | 12.5 | 228 | 226 | 221 | 396 | 393 | 388 | 25.06.26 г. 09 ч. 25 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 1.5; I(A) В: 0; I(A) С: 0.1
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0.2
|  |  | сумма | I(A) А: 13.7; I(A) В: 3.3; I(A) С: 12.8
4329 | 250 | 361 | 1 | 9.7 | 8.4 | 12.2 | 226 | 224 | 220 | 388 | 390 | 389 | 23.06.26 г. 19 ч. 39 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 10; I(A) В: 11.7; I(A) С: 17.1
|  |  | 3 | I(A) А: 0.6; I(A) В: 25.2; I(A) С: 27.6
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 20.3; I(A) В: 45.3; I(A) С: 56.9
4337 | 250 | 361 | 1 | 13.6 | 14.3 | 7 | 224 | 230 | 221 | 398 | 399 | 396 | 25.06.26 г. 10 ч. 13 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 1.6; I(A) В: 0; I(A) С: 8.5
|  |  | 3 | I(A) А: 8; I(A) В: 26.2; I(A) С: 12.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 23.2; I(A) В: 40.5; I(A) С: 28.3
4359 | 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0.13 | 2.8 | 227 | 230 | 238 | 404 | 405 | 402 | 24.06.26 г. 15 ч. 28 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4
|  |  | сумма | I(A) А: 0.2; I(A) В: 0.13; I(A) С: 2.8
4331 | 400 | 578 | 1 | 0.7 | 2.2 | 1.7 | 235 | 230 | 237 | 407 | 408 | 404 | 23.06.26 г. 19 ч. 28 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 4.3; I(A) С: 12.1
|  |  | 3 | I(A) А: 2.3; I(A) В: 29.4; I(A) С: 9
|  |  | 4 | I(A) А: 0.8; I(A) В: 1; I(A) С: 18.5
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 17.2; I(A) В: 25.7; I(A) С: 14.8
|  |  | 7 | I(A) А: 40.2; I(A) В: 23.9; I(A) С: 33.8
|  |  | сумма | I(A) А: 64.5; I(A) В: 86.5; I(A) С: 89.9
4330 | 160 | 261 | 1 | 6.1 | 32.3 | 9.5 | 229 | 226 | 231 | 401 | 399 | 398 | 23.06.26 г. 18 ч. 49 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 12.3; I(A) В: 2.7; I(A) С: 7.7
|  |  | 3 | I(A) А: 3.8; I(A) В: 11; I(A) С: 12.1
|  |  | сумма | I(A) А: 22.2; I(A) В: 46; I(A) С: 29.3
568 | 400 | 578 | 1 | 40.3 | 23.5 | 1.7 | 227 | 232 | 232 | 400 | 403 | 402 | 23.06.26 г. 18 ч. 54 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 14.1; I(A) В: 6.2; I(A) С: 3.7
|  |  | 3 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 2.4; I(A) С: 8.7
|  |  | сумма | I(A) А: 63.9; I(A) В: 32.1; I(A) С: 14.1
4338 | 250 | 361 | 1 | 13.6 | 14.4 | 39.6 | 226 | 224 | 223 | 388 | 386 | 386 | 23.06.26 г. 19 ч. 06 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.6; I(A) В: 26.2; I(A) С: 11.8
|  |  | 3 | I(A) А: 1.1; I(A) В: 1; I(A) С: 0.2
|  |  | 4 | I(A) А: 6.3; I(A) В: 5.6; I(A) С: 10.6
|  |  | 5 | I(A) А: 2.1; I(A) В: 9.2; I(A) С: 9.1
|  |  | сумма | I(A) А: 32.7; I(A) В: 56.4; I(A) С: 71.3
4339 | 160 | 231 | 1 | 7 | 13.6 | 25 | 231 | 231 | 233 | 405 | 404 | 405 | 23.06.26 г. 19 ч. 53 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 19.3; I(A) В: 11.7; I(A) С: 14.1
|  |  | 3 | I(A) А: 2.5; I(A) В: 2.6; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 10.8; I(A) В: 15.5; I(A) С: 19.6
|  |  | сумма | I(A) А: 39.6; I(A) В: 43.4; I(A) С: 58.7
4335 | 400 | 578 | 1 | 15.9 | 4.6 | 21.7 | 227 | 234 | 228 | 400 | 401 | 401 | 23.06.26 г. 20 ч. 16 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 64.4; I(A) В: 24.5; I(A) С: 38.8
|  |  | 3 | I(A) А: 22.5; I(A) В: 8; I(A) С: 16.5
|  |  | сумма | I(A) А: 102.8; I(A) В: 37.1; I(A) С: 77
4336 | 160 | 231 | 1 | 10.8 | 23.3 | 7.2 | 230 | 226 | 229 | 397 | 397 | 398 | 23.06.26 г. 20 ч. 03 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 11.8; I(A) В: 10.5; I(A) С: 31.2
|  |  | 3 | I(A) А: 24.2; I(A) В: 20.3; I(A) С: 14.1
|  |  | сумма | I(A) А: 46.8; I(A) В: 54.1; I(A) С: 52.5
569 | 400 | 578 | 1 | 9.4 | 1.1 | 1.4 | 229 | 230 | 230 | 400 | 401 | 401 | 23.06.26 г. 19 ч. 59 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 21.2; I(A) В: 29; I(A) С: 21.1
|  |  | сумма | I(A) А: 30.6; I(A) В: 30.1; I(A) С: 22.5
4340 | 160 | 231 | 1 | 2.2 | 1.3 | 4.9 | 224 | 222 | 224 | 389 | 389 | 389 | 23.06.26 г. 20 ч. 21 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 9.2; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 10.7; I(A) С: 11.4
|  |  | 4 | I(A) А: 3.3; I(A) В: 6.7; I(A) С: 5.6
|  |  | 5 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 27.9; I(A) С: 23.9
4324 | 400 | 578 | С-3 1 | 5.8 | 10.9 | 8.5 | 234 | 228 | 222 | 401 | 394 | 394 | 22.06.26 г. 19 ч. 33 м.
|  |  | С-3 2 | I(A) А: 4.2; I(A) В: 3.3; I(A) С: 9.9
|  |  | С-3 3 | I(A) А: 14.9; I(A) В: 27.9; I(A) С: 41.2
|  |  | С-3 4 | I(A) А: 19.1; I(A) В: 10.9; I(A) С: 17
|  |  | С-2 4 | I(A) А: 9.6; I(A) В: 7.5; I(A) С: 34.8
|  |  | С-1 3 | I(A) А: 30.2; I(A) В: 20.9; I(A) С: 5.3
|  |  | сумма | I(A) А: 83.8; I(A) В: 81.4; I(A) С: 116.7
4334 | 250 | 361 | 1 | 10.3 | 9.5 | 18.3 | 231 | 230 | 235 | 405 | 402 | 406 | 23.06.26 г. 19 ч. 46 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 17.4; I(A) В: 34.8; I(A) С: 2.5
|  |  | сумма | I(A) А: 27.7; I(A) В: 44.3; I(A) С: 20.8
4368 | 160 | 231 | 1 | 11.3 | 20.3 | 14.1 | 232 | 234 | 237 | 419 | 417 | 419 | 23.06.26 г. 11 ч. 12 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 31.5; I(A) В: 21.8; I(A) С: 11.7
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 0.1; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 42.9; I(A) В: 42.4; I(A) С: 25.8
4367 | 250 | 361 | 1 | 4 | 19.6 | 5.3 | 212 | 208 | 235 | 418 | 416 | 418 | 23.06.26 г. 10 ч. 55 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 5; I(A) В: 11; I(A) С: 12.7
|  |  | 3 | I(A) А: 19.5; I(A) В: 24.5; I(A) С: 19.7
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 28.5; I(A) В: 55.1; I(A) С: 37.7
4364 | 160 | 231 | 1 | 81 | 79.6 | 79.8 | 240 | 238 | 238 | 414 | 413 | 413 | 23.03.26 г. 20 ч. 52 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 81; I(A) В: 79.6; I(A) С: 79.8
464 | 160 | 231 | 1 | 0.4 | 0 | 0.5 | 233 | 232 | 231 | 404 | 401 | 402 | 22.06.26 г. 18 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0.4; I(A) В: 0.2; I(A) С: 0.8
|  |  | 3 | I(A) А: 9.5; I(A) В: 0.3; I(A) С: 0.8
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0.1; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 10.3; I(A) В: 0.6; I(A) С: 2.1
702 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 238 | 415 | 411 | 412 | 22.06.26 г. 18 ч. 09 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
4358 | 100 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 233 | 233 | 404 | 404 | 404 | 24.06.26 г. 16 ч. 00 м.
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
574 | 160 | 231 | 1 | 37.4 | 21.8 | 21.4 | 229 | 230 | 230 | 398 | 400 | 399 | 22.06.26 г. 18 ч. 36 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 37.4; I(A) В: 21.8; I(A) С: 21.4
575 | 250 | 231 | 1 | 6 | 6.7 | 6.5 | 230 | 231 | 231 | 400 | 401 | 400 | 22.06.26 г. 19 ч. 25 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 6; I(A) В: 6.7; I(A) С: 6.5
576 | 250 | 231 | 1 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 221 | 225 | 225 | 389 | 392 | 398 | 24.06.26 г. 10 ч. 15 м.
|  |  | сумма | I(A) А: 3.8; I(A) В: 4.2; I(A) С: 3.3